# Устройство и функции

Система вентиляции состоит из приточно-вытяжной установки.

Системы обеспечивают очистку, подогрев и охлаждение с заданными допустимыми пределами.

Система управления вентиляцией включает в себя щит автоматики ЩУВ (щит управления вентиляцией) и периферийные устройства (датчики).

Для управления установками используется контроллер и модули расширения фирмы Segnetics.

Контроллеры обеспечивают управление и поддержание параметров работы систем по заранее установленным параметрам и запрограммированному алгоритму.

Опциональная функция:

- плавное управление скоростью частотными преобразователями;

Система автоматики вентиляции выполняет следующие функции:

- поддержание заданной температуры воздуха в приточном канале;

- поддержание заданной температуры воздуха в вытяжном канале;

- поддержание температуры обратного теплоносителя в режиме ожидания;

- поддержание температуры обратного теплоносителя во время работы установки;

- измерение и индикация температуры в вытяжном канале за роторным рекуператором;

- контроль минимально допустимой температуры после калорифера во время работы установки (+7°С);

- предварительный прогрев калорифера перед запуском приточного вентилятора;

- пуск/останов установки по заранее запрограммированному таймеру;

- управление жалюзи;

- контроль аэродинамического сопротивления на фильтрах;

- контроль перепада давления на вентиляторах

- измерение и индикация температуры наружного воздуха;

- измерение и индикация температуры воздуха в приточном канале;

- индикация сигналов «Работа», «Авария», «Засорение фильтра»

Защитные функции системы:

- блокировка работы установок от системы пожарной сигнализации;

- блокировка работы установок по неисправности температурных датчиков (обрыв, короткое замыкание, температура ниже допустимой);

- блокировка работы системы при отсутствии предварительного прогрева во время запуска приточно-вытяжной системы;

- блокировка работы системы вентиляции в зимний период времени, при отсутствии статуса работы насоса теплоснабжения калорифера;

- блокировка работы систем вентиляции по термостату (приточный воздух ниже 5°С - защиты от замерзания);

- блокировка работы систем вентиляции по датчику обратной воды (ниже 15°С - защита от замерзания);

- блокировка работы систем вентиляции по датчику приточного воздуха (ниже +7°С - защита от малой эффективности);

- блокировка работы системы вентиляции при аварии двигателя приточного или вытяжного вентилятора по термоконтакту;

- блокировка работы системы вентиляции при отсутствии минимального перепада давления на вентиляторах системы;

- снижение производительности приточной системы вентиляции при угрозе обмерзания роторного рекуператора (опционально);

- блокировка работы системы вентиляции при обмерзании роторного рекуператора;

- индикация засорения фильтра.

## Индикация работы систем вентиляции

Зеленая лампа «Работа» - подан сигнал на включение вентилятора.

Красная лампа аварии «Авария» – неисправность.

Красная лампа аварии «Авария» мигание – загрязнение фильтра системы.