# Устройство и функции

Система вентиляции состоит из приточно-вытяжной установки.

Система управления вентиляцией включает в себя щит автоматики ЩУВ (щит управления вентиляцией) и периферийные устройства (датчики).

Для управления установками используется контроллер и модули расширения фирмы Segnetics.

Контроллеры обеспечивают управление и поддержание параметров работы систем по заранее установленным параметрам и запрограммированному алгоритму.

Опциональная функция:

- плавное управление скоростью частотными преобразователями;

Система автоматики вентиляции выполняет следующие функции:

- поддержание заданной температуры воздуха в приточном канале;

- поддержание заданной температуры воздуха в вытяжном канале;

- пуск/останов установки по заранее запрограммированному таймеру;

- управление жалюзи;

- контроль аэродинамического сопротивления на фильтрах;

- контроль перепада давления на вентиляторах;

- контроль состояния компрессорно-конденсаторного блока;

- измерение и индикация температуры наружного воздуха;

- измерение и индикация температуры воздуха в приточном канале;

- индикация сигналов «Работа», «Авария», «Засорение фильтра»

Защитные функции системы:

- блокировка работы установок от системы пожарной сигнализации;

- блокировка работы установок по неисправности температурных датчиков (обрыв, короткое замыкание, температура ниже допустимой);

- блокировка работы системы вентиляции при аварии двигателя приточного или вытяжного вентилятора по термоконтакту;

- блокировка работы системы вентиляции при отсутствии минимального перепада давления на вентиляторах системы;

- индикация засорения фильтра.

## Индикация работы систем вентиляции

Зеленая лампа «Работа» - подан сигнал на включение вентилятора.

Красная лампа аварии «Авария» – неисправность.

Красная лампа аварии «Авария» мигание – загрязнение фильтра системы.